## Temel Topraklama
TEMEL TORAKLAMA HESABI
| ß | = | Toprak özgül direnci
| A | = | Binanın temel alanı
| L | = | Şerit uzunluğu
| D | = | Şerit çapı (Eşdeğer alan)
| h | = | Gömülme derinliği
| Lç | = | Çubuk boyu
| Ry | = | Yatay topraklama eşdeğer direnci
| Rç | = | Diket topraklama eşdeğer direnci
| Re | = | Toplam topraklama eşdeğer direnci
| A | = | 474 |  |  | m²
| L | = | 104 |  |  | m
| Ç | = | 4 |  |  | adet
| Lç | = | 1.5 |  |  | m [Ø 20 mm]
| D | = | 2 | x |  | A |  | = | 2 | x |  | 474 |  | = | 2 | x |  | 150.9554 | = | 24.5728 | m
[6 empty] | 3.14 | [5 empty] | 3.14
| ß | = | 100 |  |  | ohm.m kabul edilirse;
| Ry | = | ß |  | + | ß | = | 100 |  |  |  |  | + | 100 |  | = |  | 2.9963 | ohm
|  |  | 2D |  |  | L |  | 2 | x | 24.5728 |  |  |  | 104
| Rç | = | ß |  |  |  | = | 100 |  |  |  |  | = | 16.6667 |  |  | ohm
|  |  | 4 |  | x | Lç |  | 4 |  | x | 1.5
| 1 | = | 1 |  | + | 1 | = | 1 |  |  | + | 1
| Re |  | Ry |  |  | Rç |  | 2.9963 |  |  |  | 16.6667
| Re | = | 2.9963 |  |  | x | 16.6667 |  | = | 2.5397 |  | ohm
|  |  | 2.9963 |  |  | + | 16.6667
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nde Madde 8-a1/i ' ye göre;
| Ut | : | Temas gerilimi | [9 empty] | : | 50 |  | V
| In | : | Artık akım anahtarı açma akımı | [9 empty] | : | 300 |  | mA
| Re | < | Ut |  |  | = | 50 V |  | = | 166.6667 |  |  | ohm
|  |  | In |  |  |  | 300 mA
olduğundan yapılan temel topraklaması Artık Akım Anahtarı kullanılması şartı ile uygundur.
ARTIK AKIM ANAHTARI KULLANILMASI ZORUNLUDUR.